## TechnAngabenL1_D
Excel-Tabelle «Q-Plan»
Projekt-Kurzbezeichnung oder Projekt-Nr. | Muster Pellet CHF
|  |  | Planung | Ist, MS 5
Wärmebedarf aller Wärmeabnehmer |  | MWh/a | 1420
davon über das Wärmenetz |  | MWh/a | 1420
Wärmeverluste Wärmenetz |  | MWh/a | 0
Gesamtwärmebedarf (inkl. Verluste Wärmenetz) |  | MWh/a | 1420 | 0
Wärmeleistungsbedarf aller Wärmeabnehmer |  | kW | 1100
davon über das Wärmenetz |  | kW | 1100
Wärmeleistungsverluste Wärmenetz |  | kW | 0
Gesamt-Wärmeleistungsbedarf Wärmeerzeugung |  | kW | 1100 | 0
Trassenlänge Wärmenetz (inkl. Hausanschlüsse) |  | Trm | 0
Nennleistung der/des Holzkessel(s) mit Referenzbrennstoff |  | kW | 1100
Nennleistung der Wärmeerzeugung mit anderen Energieträgern: .................... |  | kW | 0
Nennleistung der Wärmeerzeugung total |  | kW | 1100 | 0
Anteil der mit Holzenergie produzierte Wärmemenge |  | % | 100
Mit Holzenergie produzierte Wärmemenge |  | MWh/a | 1420 | 0
Silogrösse netto |  | m3 | 80
Füllgrad Silo |  | % | 80
Silogrösse brutto |  | m3 | 100 | #DIV/0!
Energie-Inhalt pro Schüttraummeter |  | kWh/Srm | 3200
Jährlicher Brennstoffverbrauch der/des Holzkessel(s) |  | Srm | 522.0588 | #DIV/0!
Kosten
Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | CHF | 582500
Investitionskosten Wärmenetz |  | CHF | 0
Temperaturangaben im Auslegungspunkt
Temperatur Hauptvorlauf Fernleitung |  | 0C | 45
Temperatur Hauptrücklauf Fernleitung |  | 0C | 45
Kennzahlen | vereinbarter
Wert
E.2.6 Vollbetriebsstundenzahl der Wärmeabnehmer | – | h/a | 1290.9091 | #DIV/0!
E.3.3 Anschlussdichte Wärmenetz |  | (MWh/a)/Trm | #DIV/0! | #DIV/0!
E.3.3 Wärmeverluste Wärmenetz (% des Wärmebedarfs der Abnehmer) |  | % | 0 | #DIV/0!
E.3.3 Wärmeverluste Wärmenetz (% der zugeführten Wärme) |  | % | 0 | #DIV/0!
Wärmeverteilkosten pro Trm | – | CHF/Trm | #DIV/0! | #DIV/0!
E.3.3 Spezifische Investitionskosten Wärmenetz |  | CHF/(MWh/a) | 0 | #DIV/0!
E.4.10 Spezifische Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | CHF/kW | 529.5455 | #DIV/0!
E.4.4 Vollbetriebsstundenzahl der/des Holzkessel(s) |  | h/a | 1290.9091 | #DIV/0!
E.4.6 Vollbetriebsstundenzahl andere Wärmeerzeuger | – | h/a | #DIV/0! | #DIV/0!
E.4.5 Silogrösse Pelltetslager: Abdeckung des Vollastbedarfs für Anzahl Tage (Restfüllung nicht berücksichtigt) |  | Tage | 8.2424 | #DIV/0!
Die grau hinterlegten Felder sind Eingabefelder