Solution hydraulique et	Nom du projet

de technique de régulation	Numéro du projet

| Projet | Désignation de l’installation: Adresse de l’installation: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maître d’ouvrage: Adresse: Personne de contact: Téléphone: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Responsables du «QM Chauffage au bois» | Délégué du Maître d’ouvrage: Téléphone: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
|  | Mandataire-qualité Téléphone: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Concepteur principal | Entreprise: Adresse: Chef de projet: Téléphone: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Présentation par le concepteur principal | Il s'agit d'un branchement standard selon la documentation «Solutions standard, 2e édition». |  |  |  |
|  |  | WE1 monovalent sans accumulateur  chapitre 1 |  |  |
|  |  | WE2 monovalent avec accumulateur  chapitre 2 |  |  |
|  |  | WE3 bivalent sans accumulateur  chapitre 3 |  |  |
|  |  | WE4 bivalent avec accumulateur  chapitre 4 |  |  |
|  |  | WE5 Installation monovalente à double chaudière à bois sans accumulateur  chapitre 5 |  |  |
|  |  | WE6 Installation monovalente à double chaudière à bois avec accumulateur  chapitre 6 |  |  |
|  |  | WE7 Installation bivalente à trois chaudières sans accumulateur  chapitre 7 |  |  |
|  |  | WE8 Installation bivalente à trois chaudières avec accumulateur  chapitre 8 |  |  |
|  |  | Solution non standard  ajouter description |  |  |
|  | La Solution standard cochée |  |  |  |
|  |  | correspond parfaitement au modèle |  |  |
|  |  | contient les variations suivantes: |  |  |
|  | Existe-t-il un réseau de chaleur? |  |  |  |
|  |  | non |  |  |
|  |  | oui  chapitre 9 |  |  |
|  | Consommateurs |  |  |  |
|  | Nb. | Raccordements libres de différentiel de pression | Nb. | Raccordements avec différentiel de pression: |
|  |  | Solutions non standard |  | Solutions non standard |
|  |  | Total |  | Total |
|  | Compléments spécifiques à l’installation  chapitre 10 |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  |
|  | 10.3 |  |  |  |
|  | 10.4 |  |  |  |
|  | 10.5 |  |  |  |
|  | 10.6 |  |  |  |

| Confirmation par le concepteur principal | Pour l’exactitude de la présentation ci-avant et des documents annexés: |
| --- | --- |
|  | Date Signature |

Instructions sur l’utilisation du document WORD

Ceci est un document WORD pleinement opérationnel, conçu en deux parties :

– Section 1 : page de titre et cette page

– Section 2 : reste des pages

N’effacez en aucun cas le marquage de la section 1 à la fin de cette page et le marquage de la section 2 à la fin de la dernière page ! (Les marquages de section sont seulement visibles dans la vue « Normale », dans la vue « Mise en page » elles sont invisibles.)

La façon la plus rapide pour changer le symbole  en  est de double-cliquer dessus. La première fois, vous pouvez choisir le symbole crochet dans les listes des symboles. Lors du prochain clique le symbole crochet s’affiche en premier dans la liste.

# 5.	Installation de chauffage au bois monovalente double sans accumulateur

## 5.1	Bref descriptif et responsabilités

### 5.1.1	Niveau de commande

Une utilisation aussi simple que possible et un affichage clair des fonctions principales sont requis pour que du personnel non spécialisé puisse également exploiter l’installation.

 Pour l’entretien et le régime de secours, les exigences suivantes doivent être respectées:

–	la commande/régulation automatique doit pouvoir être mise hors fonction, partiellement ou en totalité (p. ex. au moyen du commutateur «off-on-auto») lors de travaux d’entretien ou en cas de régime de secours;

–	des systèmes MCR asservis doivent pouvoir être exploités indépendamment du système MCR maître (p. ex. en cas de panne du système MCR maître);

–	une exploitation manuelle des vannes de régulation doit être garantie (p. ex. une modification manuelle de la position de la vanne de régulation ne doit pas être perturbée par une fausse valeur de consigne);

–	toutes les fonctions de sécurité doivent être préservées.

 Le choix du mode d’exploitation devrait s’effectuer de l’une des manières suivantes:

–	au moyen d’un commutateur sur un tableau de commande traditionnel (en règle générale dans l’armoire de commande);

–	au moyen d’un automate programmable (API); cela n’est envisageable que si l’utilisation de l’automate est aisée tant du point de vue hardware que software.

–	au moyen de l’ordinateur de commande d’un système de gestion.

 Les autres fonctions telles que le réglage des valeurs de consigne, la modification des programmes horaires, etc., peuvent être effectuées directement au niveau du système MCR maître et des systèmes MCR asservis (le cas échéant aussi via Internet).

### 5.1.2	Système MCR maître

Le système MCR maître assume l’ensemble des fonctions maîtresses de commande et de régulation et relie entre eux les systèmes MCR asservis. Parallèlement, le système MCR maître se voit également affecté à la prise en charge du relevé automatique des données, qui est impérativement requis dans le cadre de la Solution standard (tout au moins temporairement pendant la durée de l’optimisation de l’exploitation).

### 5.1.3	Systèmes MCR asservis des chaudières à bois

Les systèmes MCR asservis des chaudières à bois doivent remplir les fonctions suivantes:

–	le maintien du lit de braises ou l’allumage automatique;

–	la régulation de la puissance de combustion dans le cas d’une exploitation manuelle et automatique selon les valeurs de consigne prescrites par le système MCR maître;

–	la régulation de la température de la chaudière lors du fonctionnement en mode d’exploitation locale;

–	la limitation de la puissance de combustion sur la base de la température de l’eau de la chaudière pour l’ensemble des modes d’exploitation.

Si des séparateurs de particules sont nécessaires, ceux-ci doivent être pilotés par les systèmes MCR asservis des chaudières à bois.

La sécurité des chaudières à bois, (non-dépassement de la température maximale admise de l’eau de la chaudière, de la pression de service, etc.), doit être assurée en permanence par le système MCR asservi des chaudières à bois.

Lorsque l’automate programmable (API) de la chaudière à bois peut également satisfaire aux exigences du système MCR maître (notamment en ce qui concerne l’enregistrement automatique des données), il est possible d’en examiner son utilisation conjointe en tant que système MCR maître et asservi.

### 5.1.4	Structure choisie des niveaux MCR

On désignera un responsable principal pour la planification MCR (en particulier pour la définition des interfaces).

La structure des niveaux MCR qui a été choisie pour le projet doit être consignée dans le Tableau 1, en mentionnant les responsabilités des différentes parties.

| Niveau MCR | Questions et réponses |
| --- | --- |
| Niveau de commande Paragraphe 5.1.1 | Les conditions pour l’entretien et le régime de secours sont-elles respectées?  Oui (obligatoire pour les Solutions standard)  Non |
|  | Comment procède-t-on au choix du mode d’exploitation?  Interrupteur dans un tableau de commande conventionnel  Saisie au moyen d’un automate programmable (API), l’opération est suffisamment aisée  Saisie au moyen de l’ordinateur de commande du système de gestion |
|  | A partir d’où l’installation peut-elle être contrôlée et pilotée?  Uniquement depuis la centrale de chauffe  Depuis la centrale de chauffe et par modem  Depuis la centrale de chauffe et via Internet |
| Système MCR maître Paragraphe 5.1.2 | Comment le système MCR maître est-il réalisé?  Régulateur individuel comme système MCR maître  L’utilisation de la automate programmable (API) commune aux chaudières à bois en tant que système MCR maître.  Système MCR maître propre |
|  | Liaison entre systèmes MCR maître/asservi au moyen d’une interface standard [9]?  Oui  Non |
|  | Comment s’effectue le relevé automatique des données?  Enregistreur de données pendant l’optimisation de l’exploitation, une interface est prévue  Relevé interne des données par le système MCR maître |
| Systèmes MCR asservis des chaudières à bois Paragraphe 5.1.3 | Quelle est la position/fonction des commandes par programme enregistré des chaudières à bois?  Un seul automate programmable (API) pour les deux chaudières à bois qui fonctionne simultanément comme système MCR maître et asservi  Un seul automate programmable (API) pour les deux chaudières à bois qui est asservi au système MCR maître  Des commandes par programme enregistré séparées pour les deux chaudières à bois qui sont asservies au système MCR maître |
| Responsabilités | Comment les responsabilités au niveau de la planification de la soumission sont-elles réglées?  Spécification de tous les niveaux MCR par le concepteur principal  Spécification de tous les niveaux MCR par le concepteur principal avec la participation des spécialistes MCR |
|  | Comment les responsabilités (en particulier les définitions des interfaces) sont-elles réglées au niveau de l’exécution et de la réception?  Planification globale de tous les niveaux MCR par le concepteur principal  Planification globale de tous les niveaux MCR par le fournisseur de la chaudière à bois  Planification globale de tous les niveaux MCR par le fournisseur du système MCR maître  Planification de tous les niveaux MCR par les fournisseurs respectifs (non admissible pour les Solutions standard car ils incombent expressément au responsable principal de la planification MCR) |

Tableau 1: Réponses aux questions sur la structure choisie des niveaux MCR et sur les responsabilités.

## 5.2	Schéma de principe et dimensionnement

### 5.2.1	Branchement hydraulique

Le circuit hydraulique doit correspondre à celui de la Figure 2. Les exigences suivantes doivent être respectées:

–	Un bypass de découplage hydraulique suffisamment dimensionné doit assurer que le branchement hydraulique soit effectivement à faible différence de pression. Cela signifie que le bypass doit être suffisamment court et de diamètre équivalent au diamètre de la conduite du primaire;

–	l’interconnexion des chaudières à bois, de le bypass de pré-mélange fixe, de l’interface à faible différentiel de pression et du préréglage doit effectivement se faire avec un faible différentiel de pression (cela implique des conduites courtes et de grand diamètre) ;

–	au niveau de la sonde de température de départ du primaire, il convient de s’assurer d’un brassage efficace (installer éventuellement un mélangeur statique).

L’installation est également considérée comme une Solution standard, lorsque

–	une pompe est réalisée par deux ou plusieurs pompes branchées en série;

–	le préréglage de la conduite à distance est obtenu par deux vannes de réglage commutées en parallèle ou avec un groupe «été» séparé;

–	un seul compteur de chaleur commun est installé pour les deux chaudières dans le retour du primaire (pour le contrôle de la puissance des chaudières, il est chaque fois nécessaire que l’autre chaudière soit hors fonction!);

–	des échangeurs de gaz de combustion sont intégrés.

### 5.2.2	Dimensionnement hydraulique et de la technique de régulation

Le dimensionnement hydraulique et celui de la technique de régulation doivent s’opérer conformément aux règles de la technique. Les conditions conformes au Guide QM [1] ou au Manuel de planification [4] doivent être remplies, en particulier:

–	Autorité de la vanne  0.5 pour le maintien de la température de retour des deux chaudières ainsi que pour le préréglage;

–	La différence de température entre aller et retour de la chaudière à bois doit être  15 K; une différence de température plus faible est nécessaire lorsque la température de retour minimale admissible de la chaudière est élevée (p. ex. pour les écorces, sous-produits de bois résultant de l’entretien du paysage); Cette différence de température peut être augmentée pour réduire la consommation électrique de la pompe lorsqu’il est établi que cela n’entraînera pas de problèmes de régulation (p. ex. oscillation de la puissance de la chaudière suite à une stratification de la température);

–	la température à l’entrée de la de la chaudière doit être supérieure d’au moins 5 K à la température de retour minimale admissible (maintien de la température).

Le dimensionnement hydraulique et celui de la technique de régulation doivent être présentés et documentés conformément au Tableau 3.

Il y a lieu de déterminer une température maximale admissible de retour du primaire T543.

Lorsque la différence de température entre la sortie et l’entrée de la chaudière est inférieur de plus de 10 K à la différence entre la température de sortie de la chaudière et la température maximale admissible du retour primaire T543, il convient de prévoir un bypass de pré-mélange fixe dans le circuit de la chaudière D511/D521.

Important: pour que la chaudière puisse fonctionner en permanence à plein régime, il faut faire en sorte que la température de retour du primaire T543 ne puisse augmenter au-delà de la valeur nominale (prescrire des limitations de la température de retour chez tous les utilisateurs!).

Figure 2: Schéma de principe d’une installation de chauffage au bois monovalente double sans accumulateur. Il convient d’appliquer les prescriptions spécifiques aux différents pays en ce qui concerne la soupape de sécurité et l’expansion.

| ##### Dimensionnement hydraulique et de la technique de régulation | Unité | Exemple |  |  | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoins de puissance thermique pour l’ensemble de l’installation |  |  |  |  |  |
| Interface à différentiel de pression faible | kW | 80 |  |  |  |
| Interface à différentiel de pression élevé (conduite à distance, pertes comprises) | kW | 620 |  |  |  |
| Ensemble de l’installation | kW | 700 |  |  |  |
| Valeurs limites de température garanties |  |  |  |  |  |
| Température de départ du primaire | °C | 85 |  |  | T542 |
| Température maximale admissible pour le retour du primaire | °C | 55 |  |  | T543 |
| Température minimale admissible à l’entrée de la chaudière à bois 1 (maintien de la température de retour) | °C | 60 |  |  | T511 |
| Température maximale de l’eau de la chaudière à bois 1 (régulateur de limitation) | °C | 90 |  |  | T513 |
| Température maximale admissible de l’eau de la chaudière à bois 1 (contrôleur de sécurité) | °C | 110 |  |  | T513 |
| Température minimale admissible à l’entrée de la chaudière à bois 2 (maintien de la température de retour) | °C | 60 |  |  | T521 |
| Température maximale de l’eau de la chaudière à bois 2 (régulateur de limitation) | °C | 90 |  |  | T523 |
| Température maximale admissible de l’eau de la chaudière à bois 2 (contrôleur de sécurité) | °C | 110 |  |  | T523 |
| Circuit de la chaudière à bois 1 |  |  |  |  |  |
| Puissance max. de la chaudière | kW | 230 |  |  | K511 |
| Puissance min. de la chaudière | kW | 70 |  |  | K511 |
| Température de sortie de la chaudière | °C | 85 |  |  | T512/T513 |
| Débit de refoulement de la pompe de la chaudière | m3/h | 13.2 |  |  | P511 |
| Hauteur de refoulement de la pompe de la chaudière | m | 3 |  |  | P511 |
| Température résultante à l’entrée de la chaudière | 70° | 70 |  |  | T511 |
| Débit résultant à la vanne de réglage du circuit de la chaudière | m3/h | 6.6 |  |  | V511 |
| Débit résultant pour le bypass de pré-mélange fixe | m3/h | 6.6 |  |  | D511 |
| Perte de charge pour la vanne de réglage | kPa | 10 |  |  | V511 |
| Perte de charge du parcours à débit variable | kPa | 8 |  |  |  |
| Autorité des vannes qui en résulte | – | 0.56 |  |  | V511 |
| Circuit de la chaudière à bois 2 |  |  |  |  |  |
| Puissance max. de la chaudière | kW | 470 |  |  | K521 |
| Puissance min. de la chaudière | kW | 140 |  |  | K521 |
| Température de sortie de la chaudière | °C | 85 |  |  | T522/T523 |
| Débit de refoulement de la pompe de la chaudière | m3/h | 27.0 |  |  | P521 |
| Hauteur de refoulement de la pompe de la chaudière | m | 3 |  |  | P521 |
| Température résultante à l’entrée de la chaudière | °C | 70 |  |  | T521 |
| Débit résultant à la vanne de réglage du circuit de la chaudière | m3/h | 13.5 |  |  | V521 |
| Débit résultant pour le bypass de pré-mélange fixe | m3/h | 13.5 |  |  | D521 |
| Perte de charge pour la vanne de réglage | kPa | 10 |  |  | V521 |
| Perte de charge du parcours à débit variable | kPa | 8 |  |  |  |
| Autorité des vannes qui en résulte | – | 0.56 |  |  | V521 |
| Préréglage et pompe pour conduite à distance au chapitre 9! |  |  |  |  |  |

Tableau 3: Dimensionnement hydraulique et de la technique de régulation. Les données pour le dimensionnement de l’installation à réaliser doivent être saisies selon l’exemple (effacer les données de l’exemple).

## 5.3	Description du fonctionnement

### 5.3.1	Schéma de régulation

La commande et la régulation de l’installation doivent s’opérer conformément à la Figure 4.

### 5.3.2	Modes d’exploitation

Les modes d’exploitation suivants doivent être prévus:

 Off: l’ensemble de l’installation de production de chaleur est hors fonction, à l’exception des appareils fonctionnant en permanence (expansion, etc.).

 Manuel: la valeur de consigne pour la puissance de combustion de chacune des deux chaudières à bois est ajustable«manuellement» au niveau du système MCR maître en tant que valeur constante; ce mode d’exploitation n’est pas obligatoire. Local: les régulateurs internes de puissance des systèmes MCR asservis des chaudières à bois sont activés (le système MCR maître peut être hors fonction ou défectueux).

 Automatique: la valeur de consigne de la puissance de combustion est prescrite pour les deux chaudières à bois par le système MCR maître, sous la forme d’une commutation en séquence, en fonction de la température de départ du primaire (= grandeur réglée principale).

 Chaudière 1 seule – chaudière 2 seule – séquence: commutation manuelle du mode d’exploitation à charge réduite vers le mode d’exploitation en séquence automatique et retour

 Autres modes d’exploitation: le fonctionnement à faible charge (mi-saison, été) peut notamment nécessiter d’autres modes d’exploitation (p. ex. commutation traditionnelle «été/hiver», etc.).

### 5.3.3	Contrôle (commande)

Le système MCR maître doit prendre en charge le contrôle de l’installation en fonction de la demande, des limitations, des conditions atmosphériques, du programme horaire ainsi que la libération et le blocage de la chaudière, des pompes etc.

Pour la commande en fonction des conditions atmosphériques, la température extérieure peut être mesurée au moyen d’une sonde de température située sur la face nord du bâtiment. Cette température mesurée peut être utilisée d’une part en tant que valeur instantanée et, d’autre part, en tant que valeur moyenne sur 24 h pour le réglage des valeurs de consigne ainsi que comme critères de libération. Le calcul de la valeur moyenne sur 24 heures peut par exemple s’opérer en continu au moyen d’une fenêtre d’observation couvrant les dernières 24 heures,  le calcul étant renouvelé toutes les 15 minutes.

Une commande de programmation horaire peut être utilisée pour commander différentes fonctions selon différents horaires.

### 5.3.4	Régulation des circuits de chaudière pour chaudières à bois

La régulation des circuits des chaudières doit être assurée par le système MCR maître.

Lors du fonctionnement en mode «automatique» et en cas de température d’entrée de la chaudière en dessous de la valeur limite, la régulation doit s’opérer par rapport à cette valeur limite (= maintien de la température de retour).

Dans le cas d’une exploitation en mode «manuel», un maintien de la température de retour doit également être assuré.

En cas d’exploitation en mode «local», le maintien de la température de retour doit également être assuré tant que le système MCR maître reste en fonction (ce qui n’est plus forcément le cas en régime de secours).

Figure 4: Schéma de régulation d’une installation monovalente double sans accumulateur dans le cadre d’une Solution standard. Commutation en séquence, voir la Figure 5. Les commutateurs à priorité minimale commutent le signal d’entrée le plus bas sur la sortie. Les commutateurs à priorité minimale commutent le signal d’entrée le plus bas sur la sortie. Les valeurs numériques doivent être interprétées comme des exemples. Les fonctions de sécurité ne sont pas représentées; elles doivent être assurées au moyen des systèmes MCR asservis des chaudières.

### 5.3.5	Régulation de la température de départ du primaire

La régulation de la température de départ du primaire doit être réalisée au moyen du système MCR maître.

La température de départ du primaire doit être réglée à une valeur constante par l’ajustement des valeurs de consigne de la puissance de combustion (= valeurs de réglage) en séquence pour les chaudières à bois.

Important: les puissances de combustion des deux chaudières à bois sont régulées en parallèle par l’intermédiaire de la température de départ du primaire, donc de la température de mélange des deux températures de sortie des chaudières. Pour que les deux chaudières à bois travaillent autant que possible en parallèle, un équilibrage hydraulique précis doit être réalisé. De plus, la température de limitation de l’eau des chaudières doit être réglée à une valeur supérieure de 5 à 15 K à la température de consigne de départ du primaire.

### 5.3.6	Régulation de la puissance de combustion pour chaudières à bois

La régulation de la puissance de combustion s’opère au moyen des systèmes MCR asservis des chaudières à bois.

Au moins la chaudière à bois 1 doit être équipée d’un allumage automatique. Si l’état de la technique ne le permet pas ou si cette solution n’est pas appropriée, il est possible d’adopter un mode de fonctionnement reposant sur l’entretien du lit de braises. De manière générale, les chaudières à bois doivent toujours être exploitées avec le niveau de puissance le plus faible possible afin d'éviter des enclenchements et déclenchements trop fréquents.

Le régulateur du système MCR maître responsable de la température de départ du primaire fournit aux chaudières à bois, sous la forme d’une commutation en séquence, la valeur de consigne de la puissance de combustion. De plus, la valeur de consigne pour la puissance de combustion pourra également être pilotée et limitée par le contrôleur.

Les régulateurs internes pour la température de l’eau des chaudières T513/T523 des deux systèmes MCR asservis ont les fonctions suivantes:

–	mode d’exploitation «manuel» (non obligatoire): régulation de la puissance de combustion sur une valeur constante fixée au niveau du système MCR maître, c’est-à-dire pas de régulation de la température de départ du primaire T541, mais limitation de la température de l’eau des chaudières T513/T523 (p. ex. à 90° C);

–	mode d’exploitation «local»: régulation de la température de l’eau des chaudières T513/T523 sur une valeur constante fixée au niveau du système MCR asservi (p. ex. 85° C), limitation de la température de l’eau des chaudières T513/T523 au niveau d’une constante supérieure d’environ 5 à 10 K (p. ex. à 90° C);

–	mode d’exploitation «automatique»: limitation de la température de l’eau des chaudières T513/T523 (p. ex. 90° C).

Dans la plage de régulation de la puissance de combustion de la chaudière à bois qui va de 30 à 100%, la régulation doit s’effectuer de manière continue. En dehors de cette plage, il convient d’adopter une régulation par tout ou rien. La commutation entre le mode OFF (ou maintien du lit de braise) et le mode de régulation continue s’effectue via le système MCR actif. Si le fabricant de la chaudière à bois le souhaite, la commutation peut aussi s’effectuer uniquement via la chaudière à bois.

Une recommandation pour les interfaces standard entre le système MCR maître et la chaudière à bois ainsi qu’une liste des fabricants d’appareils de régulation et de chaudières à bois offrant ces interfaces peuvent être téléchargées sur Internet [9].

Important: la sécurité de la chaudière à bois, c’est-à-dire la limitation du dépassement de la température maximale admissible de la chaudière, doit également être assurée par le système MCR asservi de la chaudière à bois.

### 5.3.7	Régulation en séquence des chaudières à bois

La régulation en séquence des chaudières à bois doit être assurée par le système MCR maître.

L’exemple ci-après se base sur une répartition de la puissance de chauffage totale entre les deux chaudières à bois de 33% pour la chaudière 1 et de 67% pour la chaudière 2. La commutation du mode d’exploitation à faible charge au mode d’exploitation avec régulation en séquence automatique ainsi que le retour au mode d’exploitation à faible charge s’opère manuellement (les pourcentages indiqués se rapportent à la puissance totale des deux chaudières à bois):

–	commutation manuelle sur la chaudière 2 seule (20 à 67%), lorsque la chaudière 1 seule (10 à 33%) ne peut plus couvrir les besoins quotidiens;

–	commutation manuelle sur régulation en séquence lorsque la chaudière 2 seule (20 à 67%) ne peut plus couvrir les besoins quotidiens;

–	commutation manuelle sur la chaudière 2 seule (20 à 67%), lorsque les besoins quotidiens peuvent de nouveau être couverts par la seule chaudière 2 dans un laps de temps prévisible;

–	commutation manuelle sur la chaudière 1 seule (10 à 33%), lorsque les besoins quotidiens peuvent de nouveau être couverts par la seule chaudière 1 dans un laps de temps prévisible.

La régulation en séquence doit s’opérer de la manière suivante (les pourcentages se rapportent à la puissance totale des deux chaudières à bois):

–	chaudière 2 seule (20 à 67%);

–	commutation automatique complémentaire de la chaudière 1 (10 à 33%) au moyen d’un allumage automatique (ou maintien du lit de braises pour de grosses installations), lorsque la chaudière 2 (20 à 67%) ne peut plus couvrir les besoins horaires de chaleur;

–	exploitation en parallèle de la chaudière 1 et de la chaudière 2 (ensemble 30 à 100%);

–	commutation automatique sur la chaudière 2 seule (20 à 67%), lorsque les besoins horaires de chaleur tombent en dessous de la puissance minimale des deux chaudières qui est de 30%.

Un exemple de réalisation de la régulation en séquence est illustré sur la Figure 5.

La chaudière qui selon les cas n’est pas en service doit être entièrement isolée du reste de l'installation sur le plan hydraulique (pas de circulation parasite du fait de moments d’inertie, de vannes à trois voies mal positionnées, de courts-circuits dus à des conduites de sécurité, etc.).

Figure 5: Exemple de réalisation de la régulation en séquence. Les interfaces A–D se rapportent à la Figure 4. Pour que le renforcement des circuits soit le même pour l’ensemble des trois circuits régulateurs, il convient de choisir les facteurs de correction de la transmission des trois régulateurs dans le rapport 3 : 1,5 : 1 (valeurs réciproques de la bande P: 0,33 : 0,67 : 1).

### 5.3.8	Concept de régulation choisi

Le concept applicable au projet prévu, à savoir comment est réalisée la régulation du circuit de la chaudière, de la température de départ du primaire et de la puissance de combustion, doit être défini dans le Tableau 6.

| Mode d’exploitation | Régulation des circuits de chaudière - Chaudière à bois 1: - Chaudière à bois 2: | Régulation de la température de départ du primaire (= valeur réglée principale) | Régulation de la puissance de combustion - Chaudière à bois 1: - Chaudière à bois 2: |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | Hors fonction |  |  |
| Manuel  Non prévu |  Maintiens de la température de retour T511/T521 par le système MCR maître  Limitation de la température de l’eau de chaudière T513/T523 par le système MCR asservi |  Régulation de la température de départ du primaire T541 hors service |  Valeur de consigne pour les deux puissances de combustion réglable au niveau du système MCR maître |
| Local |  Régulation de la température de l’eau de chaudière T513/T523 par les systèmes MCR asservis |  Régulation de la température de départ du primaire T541 hors service |  Régulateur interne de la puissance du système MCR asservi activé |
| Automatique Exploitation estivale?  Oui  non |  Maintiens de la température de retour T511/T521 par le système MCR maître  Limitation de la température de l’eau de chaudière T513/T523 par le système MCR asservi |  Régulation de la température de départ du primaire T541 par le système MCR maître selon une régulation en séquence spéciale, les valeurs de réglage sont les valeurs de consigne des deux puissances de combustion |  Régulation des deux puissances de combustion par les systèmes MCR asservis, valeurs de consigne du système MCR maître selon une régulation en séquence spéciale |
| Récapitulatif | Quels sont les modes d’exploitation finalement prévus?  OFF  Manuel (pour chaque chaudière)  Local (pour chaque chaudière)  Exploitation hivernale automatique de la chaudière à bois 1 seule (petite chaudière)  Exploitation hivernale automatique de la chaudière à bois 2 seule (grande chaudière)  Exploitation hivernale automatique des chaudières à bois 1 + 2 en parallèle (sans commutation automatique en séquence)  Commutation automatique en séquence: chaudière à bois 2 seule – chaudières à bois 1 + 2 en parallèle  Fonctionnement à faible charge automatique (mi-saison, été) avec la chaudière à bois 1  Autres: |  |  |

Tableau 6: Questions et réponses relatives au concept de régulation choisi.

## 5.4	Enregistrement des données pour l’optimisation de l’exploitation

Il convient de prendre toutes les dispositions pour qu’il soit possible d’assurer une optimisation de l’exploitation et pour que l’exploitation régulière ultérieure puisse être contrôlée de manière efficace. Les valeurs de mesure à enregistrer doivent être cochées dans le Tableau 7. Les valeurs de mesure désignées comme «standards» doivent pouvoir être enregistrées dans tous les cas; l’enregistrement des valeurs de mesure restantes est recommandé. La précision de mesure doit correspondre aux exigences accrues d’un système de mesure.

Il est nécessaire de compléter les questions et réponses relatives au relevé automatique des données pour l’optimisation de l’exploitation figurant dans le Tableau 8.

| #####  | ##### Standard | ##### Points de mesure | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard | Température extérieure | T501 |
|  | Standard | Température d’entrée de la chaudière à bois 1 | T511 |
|  | Standard | Température de sortie de la chaudière à bois 1 | T512 |
|  |  | Température de l’eau de la chaudière à bois 1 (autre point de mesure) | T513 |
|  | Standard | Température d’entrée de la chaudière à bois 2 | T521 |
|  | Standard | Température de sortie de la chaudière à bois 2 | T522 |
|  |  | Température de l’eau de la chaudière à bois 2 (autre point de mesure) | T523 |
|  | Standard | Température de départ du primaire avant le bypass de découplage hydraulique | T541 |
|  | Standard * | Température de départ du primaire après le bypass de découplage hydraulique | T542 |
|  | Standard | Température de retour du primaire avant le bypass de découplage hydraulique | T543 |
|  | Standard * | Température de retour du primaire après le bypass de découplage hydraulique | T544 |
|  | Standard * | Température de retour de l’interface à différentiel de pression faible | T551 |
|  | Standard | Température de départ de l’interface à différentiel de pression élevé | T561 |
|  | Standard * | Température de retour de l’interface à différentiel de pression élevé | T562 |
|  | Standard | Quantité de chaleur/puissance du compteur de chaleur de la chaudière à bois 1 ** | W511 |
|  |  | Volume d’eau/débit volumique du compteur de chaleur de la chaudière à bois 1 ** | W511 |
|  | Standard | Quantité de chaleur/puissance du compteur de chaleur de la chaudière à bois 2 ** | W521 |
|  |  | Volume d’eau/débit volumique du compteur de chaleur de la chaudière à bois 2 ** | W521 |
|  | Standard | Valeur de consigne de la puissance de combustion de la chaudière à bois 1 |  |
|  |  | Valeur de consigne de la puissance de combustion interne à la chaudière (retour chaudière à bois 1) |  |
|  | Standard | Valeur de consigne de la puissance de combustion de la chaudière à bois 2 |  |
|  |  | Valeur de consigne de la puissance de combustion interne à la chaudière (retour chaudière à bois 2) |  |
|  | Standard | Température des gaz de combustion de la chaudière à bois 1 |  |
|  |  | Température du foyer de la chaudière à bois 1 |  |
|  | Standard * | Oxygène résiduel de la chaudière à bois 1 |  |
|  | Standard | Température des gaz de combustion de la chaudière à bois 1 |  |
|  |  | Température du foyer de la chaudière à bois 1 |  |
|  | Standard * | Oxygène résiduel de la chaudière à bois 1 |  |
|  |  | Points de mesure du séparateur de particules 1; type: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Points de mesure du séparateur de particules 2; type: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| * Pour réduire la charge de travail liée à l’enregistrement des données, il est possible de renoncer à l’enregistrement de ces points de mesure. ** Le compteur de chaleur doit être équipé d’une interface pour le relevé de la quantité de chaleur [kWh] ou du volume d’eau [m³]. En revanche, la représentation graphique doit mentionner la puissance [kW] ou le débit volumique [m³/h]. Un compteur de chaleur commun aux deux chaudières est admissible dans le retour du primaire (pour le contrôle de la puissance des chaudières, il est chaque fois nécessaire que l’autre chaudière soit hors fonction!). |  |  |  |

Tableau 7: Liste des points de mesure pour l’enregistrement automatique des données. Pour que l’installation puisse être considérée comme une Solution standard, toutes les valeurs mesurées portant la mention « standard » doivent pouvoir être enregistrées.

| Domaine | Questions et réponses |
| --- | --- |
| Matériel informatique | Comment s’effectue le relevé automatique des données pour l’optimisation de l’exploitation?  Avec un enregistreur de données séparé  Avec l’automate programmable (API) de la chaudière à bois  Avec le système MCR maître |
|  | Comment procède-t-on à la lecture périodique des données?  Lecture des données sur site  Lecture via un raccordement téléphonique AB  Lecture via un raccordement téléphonique ISDN  Lecture via Internet |
| Relevé des données | Quel est l’intervalle de mesure?  10 secondes (recommandé) ..... secondes |
|  | Quel est l’intervalle des enregistrements?  5 minutes (recommandé) ..... minutes |
|  | Comment réalise-t-on le relevé des valeurs analogiques?  Comme moyenne du dernier intervalle d’enregistrement (recommandé)  Comme valeur temporaire |
|  | Comment réalise-t-on l’enregistrement des compteurs?  Comme somme du dernier intervalle d’enregistrement (recommandé)  Comme état actuel du compteur (attention: est souvent mis à zéro par erreur) |
|  | Comment réalise-t-on l’enregistrement des temps de marche?  Comme temps de marche sur le dernier intervalle d’enregistrement (recommandé)  Comme nombre actuel des heures d’exploitation (attention: est souvent mis à zéro par erreur) |
|  | Quelle est la taille de la mémoire des valeurs mesurées?   30 jours de capacité d’enregistrement (recommandé) ..... jours de capacité d’enregistrement |
| Interprétation des données | Quel est le format de sortie pour l’exploitation dans EXCEL?  Fichier CSV avec colonnes = points de mesure, lignes = temps (recommandé)  Autres: |
|  | Comment réalise-t-on la représentation graphique?  Données connexes sous forme d’aperçu hebdomadaire (recommandé)  Données connexes sous forme d’aperçu journalier (recommandé)  Représentation des compteurs de chaleur, mazout, gaz, heures de fonctionnement sous forme de puissance ou débit volumique (obligatoire)  Autres: |
| Responsabilités | Comment les responsabilités au niveau de la planification de la soumission sont-elles réglées?  Spécification du relevé automatique des données par le concepteur principal  Spécification du relevé automatique des données par le concepteur principal en collaboration avec un spécialiste MCR |
|  | Comment les responsabilités sont-elles réglées au niveau de l’exécution et de la réception?  Planification du relevé automatique des données par le concepteur principal  Planification du relevé automatique des données par le fournisseur de la chaudière à bois  Planification du relevé automatique des données par le fournisseur du système MCR maître |
|  | Comment les responsabilités sont-elles réglées pendant l’optimisation de l’exploitation?  Extraction et interprétation des données par le concepteur principal  Extraction par fournisseur chaudière à bois, interprétation des données par concepteur principal  Extraction par fournisseur du système MCR maître, interprétation des données par concepteur principal  Extraction par l’exploitant, interprétation des données par le concepteur principal  Extraction et interprétation des données par l’exploitant |

Tableau 8: Questions et réponses relatives au relevé automatique des données pour l’optimisation de l’exploitation.

## 5.5	Complément au protocole de réception

La phase d’exécution s’achève avec la réception de l’installation. À ce moment, il y a lieu d’établir un complément au protocole de réception conformément au  (suite).

Il convient de répondre aux questions du Tableau 9 dès le début de la phase de soumission. Le complément au protocole de réception conformément au  (suite) ne doit être établi qu’à la fin de la phase d’exécution. Il est toutefois recommandé d’utiliser ces tableaux déjà pendant la phase de soumission et d’exécution afin de déterminer provisoirement les valeurs de planification; ce n’est qu’ainsi que le mode de fonctionnement de l’installation pourra clairement être défini.

Qui établit le complément au protocole de réception?  Concepteur principal  Fournisseur de la chaudière à bois  Fournisseur du système MCR maître

Tableau 9: Questions et réponses relatives au complément au protocole de réception

| Description |  | Unité | Exemple |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système MCR maître Liaison entre systèmes MCR maître/asservi au moyen d’une interface standard [9]?  Oui  Non |  |  |  |  |  |  |
|  Maintien de la température de retour |  |  |  |  |  |  |
| Valeur limite de température d’entrée de la chaudière à bois 1 |  | °C | 60 |  |  |  |
| Valeur limite de température d’entrée de la chaudière à bois 2 |  | °C | 60 |  |  |  |
|  Régulation de la température de départ du primaire Qui décide de passer en mode OFF (ou maintien du lit de braise) et en régulation continue?  le système de régulation actif  toujours la chaudière à bois |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de consigne de la température de départ du primaire |  | °C | 85 |  |  |  |
| Régulation continue du régulateur séquentiel | Bande P du régulateur séquentiel 1 (chaudière à bois 1 seule) | % | 75 |  |  |  |
|  | Temporisation du régulateur séquentiel 1 (chaudière à bois 1 seule) | min. | 20 |  |  |  |
|  | Bande P du régulateur séquentiel 2 (chaudière à bois 2 seule) | % | 150 |  |  |  |
|  | Temporisation du régulateur séquentiel 2 (chaudière à bois 2 seule) | min. | 20 |  |  |  |
|  | Bande P du régulateur séquentiel 3 (chaudières à bois 1+2) | % | 225 |  |  |  |
|  | Temporisation du régulateur séquentiel 3 (chaudières à bois 1+2) | min. | 20 |  |  |  |
| Régulation tout ou rien | Chaudière à bois 1 à régulation continue pour une valeur de consigne de la puissance de combustion | % | 35 |  |  |  |
|  | Chaudière à bois 1 OFF/lit de braises pour une valeur de consigne de la puissance de combustion | % | 25 |  |  |  |
|  | Chaudière à bois 2 à régulation continue pour une valeur de consigne de la puissance de combustion | % | 35 |  |  |  |
|  | Chaudière à bois 2 OFF/lit de braises pour une valeur de consigne de la puissance de combustion | % | 25 |  |  |  |

Tableau 10: Complément au protocole de réception – valeurs de réglage; les chiffres fournis à titre d’exemple doivent être effacés.

|  Régulation en séquence chaudière à bois 2 – chaudières à bois 1+2 (modifier le cas échéant) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère de libération chaudière à bois 1 |  |  |  |  |  |
| Valeur de consigne de la puissance de combustion chaudière à bois 2 (en % de la puissance totale) | % | 100 (67) |  |  |  |
| ET temporisation | min. | 60 |  |  |  |
| Critère de verrouillage chaudière à bois 1 |  |  |  |  |  |
| Valeur de consigne de la puissance de combustion des chaudières à bois 1+2 | % | 30 |  |  |  |
| ET temporisation | min. | 60 |  |  |  |
| Chaudière à bois 1: |  |  |  |  |  |
|  Régulation de la puissance de combustion |  |  |  |  |  |
| Puissance de combustion min. réglée avec le combustible de référence | kW | 70 |  |  |  |
| Puissance de combustion max. réglée avec le combustible de référence | kW | 230 |  |  |  |
|  Système MCR asservi 1 |  |  |  |  |  |
| Valeur de consigne température eau chaudière en mode d’exploitation «local» | °C | 85 |  |  |  |
| Limitation de la température de chaudière | °C | 90 |  |  |  |
| Coupure de sécurité avec température de l’eau de la chaudière | °C | 110 |  |  |  |
| Chaudière à bois 2: |  |  |  |  |  |
|  Régulation de la puissance de combustion |  |  |  |  |  |
| Puissance de combustion min. réglée avec le combustible de référence | kW | 140 |  |  |  |
| Puissance de combustion max. réglée avec le combustible de référence | kW | 470 |  |  |  |
|  Système MCR asservi 2 |  |  |  |  |  |
| Valeur de consigne température eau chaudière en mode d’exploitation «local» | °C | 85 |  |  |  |
| Limitation de la température de chaudière | °C | 90 |  |  |  |
| Coupure de sécurité avec température de l’eau de la chaudière | °C | 110 |  |  |  |

Tableau 10 (suite): Complément au protocole de réception – valeurs de réglage; les chiffres fournis à titre d’exemple doivent être effacés.

# 9.	Réseau de chaleur (le cas échéant)

## 9.1	Consommateurs

En ce qui concerne les consommateurs à faible différence de pression, il faut répondre aux questions du Tableau 11.

| Description | Questions et réponses |
| --- | --- |
| Raccordements à faible différentiel de pression pour la conduite à distance Chapitre 12 | Comment les raccordements à faible différentiel de pression pour la conduite à distance sont-ils réglés?  Régulateur individuel  Automate programmable (API) du système MCR maître de la production de chaleur  Automate programmable (API) de la/des chaudière(s) à bois qui sont utilisées en tant que système MCR maître de la production de chaleur  Petit système de gestion  Système de gestion du bâtimentGestion technique centralisée Des régulateurs à différentiel de pression sont-ils intégrés?  non  Oui, des régulateurs à différentiel de pression entre le départ et le retour  Oui, des vannes combinées |
| Responsabilités selon les étapes et les consommateurs | Comment les responsabilités au niveau de la planification de la soumission sont-elles réglées?  Spécification de tous les consommateurs par le concepteur principal Comment les responsabilités sont-elles réglées au niveau de l’exécution et de la réception?  Planification globale de tous les consommateurs par le concepteur principal  Planification globale de tous les consommateurs par le fournisseur principal des systèmes MCR  Planification de chaque consommateur par le fournisseur correspondant |

Tableau 11: Questions et réponses relatives aux consommateurs de chaleur.

## 9.2	Conduite à distance

En ce qui concerne la conduite à distance, il faut répondre aux questions du Tableau 12.

| Description | Questions et réponses |
| --- | --- |
| Système de conduites à distance | Quel système de conduites?  Conduites rigides à manteau en matière synthétique, intérieur en acier  Conduites flexibles à manteau en matière synthétique, intérieur en acier  Conduites flexibles à manteau en matière synthétique, intérieur en matière synthétique  Conduites flexibles à manteau en matière synthétique, double tube intérieur en acier  Conduites flexibles à manteau en matière synthétique, double tube intérieur en matière synthétique  Conduites flexibles à manteau en acier, intérieur en acier  Autres: Quel système de surveillance et de localisation de pannes?  Procédé par résistance  Procédé par temps d’impulsions  Autres: Comment les raccordements de conduite sont-ils réalisés?  Éléments façonnés  Perçage Comment les conduites sont-elles posées?  Sans précontrainte thermique  Avec précontrainte thermique |
| Dimensions | Longueur totale du tracé mf Longueur de la conduite principale la plus défavorable pour le calcul du réseauLongueur de la conduite secondaire la plus défavorable pour le calcul du réseau mf Longueur du raccordement d’immeuble le plus défavorable pour le calcul du réseau mf Longueur de conduites déterminante = 2 x (conduite principale + conduite secondaire + raccordement d’immeuble) m |
| Calcul du réseau de conduites | Comment procède-t-on au calcul du réseau de conduites? Méthode (p. ex. logiciel) – sur la base de la température de l’eau de chauffage °C – sur la base de la rugosité des conduites mm Vitesse d’écoulement maximale à DN ........... m/s Perte de pression déterminante pour la conduite principale + conduite secondaire + raccordement d’immeuble kPa Perte de pression spécifique de la conduite à distance = perte de pression / longueur de tube déterminante Pa/m Perte de charge pour le consommateur de chaleur le plus défavorable kPa Perte de pression supplémentaires (préréglage, etc.) kPa Hauteur de refoulement nécessaire pour la pompe de la conduite à distance m Pression nominale du réseau de chaleur bar |
| Responsabilités | Comment les responsabilités au niveau de la planification de la soumission sont-elles réglées?  Spécification de la conduite à distance par le concepteur principal  Autres: Comment les responsabilités sont-elles réglées au niveau de l’exécution et de la réception?  Planification globale de la conduite à distance par le concepteur principal  Autres: |

Tableau 12: Questions et réponses relatives à la conduite à distance.

## 9.3	Préréglage, pompe de la conduite à distance, régulation du différentiel de pression

Le préréglage de la conduite à distance doit être assuré en fonction des conditions atmosphériques et du programme horaire au moyen du système MCR maître. Ce préréglage peut être réalisé au moyen d’un ou de deux vannes de réglage (cf. Manuel de planification [4]).

Un préréglage n’est pas nécessaire si le réseau de chaleur doit toujours fonctionner au niveau de température de la production de chaleur.

Dans les réseaux de chaleur étendus, il est également possible d’utiliser plusieurs pompes de conduite à distance lorsque les conditions suivantes sont remplies:

–	montage en parallèle de deux pompes lorsqu’une seule pompe est en service à la fois (c.-à-d. que la seconde pompe est utilisée à titre de réserve);

–	montage en parallèle de plusieurs pompes lorsqu’il est plus favorable de brancher plusieurs pompes pour atteindre le débit de refoulement (rendement, coûts);

–	montage en série de plusieurs pompes lorsqu’il est plus avantageux de brancher plusieurs pompes pour atteindre la hauteur de refoulement requise (rendement, coûts).

Dimensionnement de la pompe de conduite à distance conformément au Tableau 13.

La pompe de la conduite à distance doit être équipée d’un dispositif de régulation du différentiel de pression. Le(s) point(s) de mesure pour la régulation du différentiel de pression doivent être choisis de telle manière que les fluctuations du différentiel de pression sur le réseau n’excèdent pas une amplitude garantissant une exploitation parfaite pour chaque point de fonctionnement (voir Manuel de planification [4]).

En ce qui concerne le concept choisi de préréglage et de régulation du différentiel de pression de la conduite à distance, il convient de répondre aux questions du Tableau 14.

| ##### Dimensionnement hydraulique et de la technique de régulation | Unité | Exemple |  |  | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeurs limites de température garanties |  |  |  |  |  |
| Température maximale pour le primaire départ de la conduite à distance | °C | 85 |  |  | T*61 |
| Température maximale admissible pour la température de retour de la conduite à distance | °C | 55 |  |  | T*62 |
| Préréglage et pompe de la conduite à distance |  |  |  |  |  |
| Puissance thermique de la conduite à distance | kW | 1000 |  |  |  |
| Débit de refoulement de la pompe de la conduite à distance | m3/h | 28.7 |  |  | P*61 |
| Hauteur de refoulement de la pompe de la conduite à distance | m | 25 |  |  | P*61 |
| Débit de la vanne de réglage pour le préréglage de la conduite à distance | m3/h | 28.7 |  |  | V*61 |
| Perte de charge pour la vanne de réglage | kPa | 10 |  |  | V*61 |
| Perte de charge du parcours à débit variable | kPa | 8 |  |  |  |
| Autorité des vannes qui en résulte | – | 0.56 |  |  | V*61 |
| * numérotation en fonction de la solution standard utilisée |  |  |  |  |  |

Tableau 13: Dimensionnement du préréglage et de la pompe de la conduite à distance; les chiffres donnés à titre d’exemple doivent être effacés.

| Groupe de construction | Questions et réponses |
| --- | --- |
| Préréglage en fonction des conditions atmosphériques Conduite à distance | Comment réalise-t-on le préréglage?  Au moyen du système MCR maître  Au moyen de l’automate programmable (API) de la chaudière à bois  Régulateur individuel séparé |
|  | Nombre de vannes de réglage?  1 vanne de réglage  2 vannes de réglage en parallèle |
| Pompe(s) de conduites à distance | Nombre et mode d’exploitation?  Une pompe  Deux pompes en série; justification: .....  Deux pompes en mode alternatif  Deux pompes en parallèle (non recommandé!) |
|  | Type de construction?  Pompe(s) à rotor immergé  Pompe(s) en ligne  Pompe(s) sur socle |
| Régulation du différentiel de pression | Comment réalise-t-on la régulation du différentiel de pression?  Régulation de pression constante intégrée dans la(les) pompe(s)  Régulation de la pression proportionnelle intégrée dans la(les) pompe(s) (appelée courbe caractéristique «négative» de pompe)  Au moyen du système MCR maître  Au moyen de l’ automate programmable (API) de la chaudière à bois  Régulateur(s) individuel(s) séparé(s) |
|  | Quelle méthode est utilisée pour la régulation du différentiel de pression?  Pression constante sur la(les) pompe(s)  Pression proportionnelle sur la(les) pompe(s)  Pression constante entre le départ et le retour de la(les) pompe(s)  Pression constante sur un point de mesure du réseau; point de mesure: .....  Régulation du point le plus mauvais sur ..... points de mesure sur le réseau  Régulation sur la position de la vanne de réglage du consommateur de chaleur le plus défavorable |
|  | Type de modification de la vitesse de rotation?  Intégré dans la(les) pompe(s)  Convertisseur(s) de fréquence séparé(s) |

Tableau 14: Réponses aux questions sur le préréglage et sur la régulation du différentiel de pression de la conduite à distance.

# 10.	Compléments spécifiques à l’installation

Les compléments spécifiques à l’installation devraient si possible être intégrés à la présente description; ils peuvent par exemple comprendre les éléments suivants:

–	modes d’exploitation spécifiques;

–	informations relatives à la commande du programme horaire;

–	informations relatives aux alarmes;

–	spécifications relatives aux armoires de commande, aux connecteurs, etc.;

–	exigences pour le système d’expansion, le dispositif de remplissage, la qualité de l’eau de chauffage, etc.;

–	exigences locales concernant les fonctions de sécurité.

Le chapitre 10 est prévu à cet effet. L’utilisateur est libre d’organiser et de hiérarchiser le chapitre comme il l’entend.

Attention: Ne supprimez pas la section suivante Marque